- РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ

- Общество с ограниченной ответственностью

Производственный  Кооператив

«Промкомм»

КОТЕЛ

«УНИВЕРСАЛ-5М»

С РУЧНОЙ ТОПКОЙ

ДЛЯ КАМЕННОГО УГЛЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кт 295.00.00.000 ТО

2006г.

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначается для ознакомления с работой и конструкцией водогрейного котла «Универсал – 5М» с ручной топкой для сжигания каменного угля, его техническими данными и параметрами, а также с правилами его монтажа и эксплуатации.

  - При монтаже и эксплуатации котла необходимо строго соблюдать все требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации водогрейного котла и паровых котлов с давлением не свыше 0,7 атм.

  - При монтаже водогрейного котла необходимо пользоваться чертежами, прилагаемыми к формуляру котла.

  - При монтаже, демонтаже и ремонте котла, требующем замены соединительной гарнитуры, секций котла или пакетов секций в целом необходимо пользоваться приспособлением, предохраняющим пакеты котла от падения, чертежи которого прилагаются к формуляру котла.

  - Порядок проведения демонтажа и ремонта котла настоящей инструкцией не предусматривается. Указанные работы проводятся в соответствии с планом работ, составленным с организацией, выполняющей демонтаж или ремонт, исходя из конкретных условий и характера выполняемых работ с соблюдением общих «Правил техники безопасности».

  - Обслуживание котла должно производиться лицами не моложе 18 лет, прошедшими медицинское освидетельствование и соответствующее обучение и имеющими удостоверение о сдаче экзамена на звание кочегара.

*При выпуске заводом – изготовителем котлов только в водяном исполнении допускаются разделы и данные, относящиеся к паровому котлу, в заводском техническом описании и инструкции по эксплуатации не приводить.

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Котел «Универсал – 5М» с ручной топкой для каменного угля* предназначается для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

  - Водогрейный котел может работать с абсолютным давлением воды до 0,7 МПа (7кгс/см²) и температурой нагрева воды до 115ºС. При работе котла с максимальной температурой нагрева воды до 115ºС абсолютное давление воды в системе должно быть не ниже 0,45 МПа (4,5 кгс/см²)

  - Для предотвращения образования накипи в котлах необходимо наличие в котельных системы водоподготовки. Схема водоподготовки выполняется согласно типовым проектам котельных.

*Далее в тексте вместо слов «Котел «Универсал – 5М» с ручной топкой для каменного угля употребляется слово «котел».

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3.1Технические данные водогрейного котла с топкой для каменного угля указаны в табл.1.

- 3.2Указанные в разделе теплотехнические характеристики гарантируются при соблюдении инструкции по эксплуатации котла и при полном соответствии качества питательной и подпиточной воды требованиями СН и П11_35_76 «Котельные установки»

- 3.3 Условные обозначения водогрейного котла «Котел «Универсал – 5М» с ручной топкой для каменного угля:

Теплопроизводительность 0,12 МВт: «Котел КВ-0,12 К ГОСТ 10617-83»,

Теплопроизводительность 0,15 МВт: «Котел КВ-0,15 К ГОСТ 10617-83»,

Теплопроизводительность 0,19 МВт: «Котел КВ-0,19 К ГОСТ 10617-83»,

Теплопроизводительность 0,22 МВт: «Котел КВ-0,22 К ГОСТ 10617-83»,

Теплопроизводительность 0,26 МВт: «Котел КВ-0,26 К ГОСТ 10617-83»,

Теплопроизводительность 0,29 МВт: «Котел КВ-0,29 К ГОСТ 10617-83»,

Теплопроизводительность 0,33 МВт: «Котел КВ-0,33 К ГОСТ 10617-83»,

3.4Допускается эксплуатация котла «Универсал – 5М»  на каменном угле нагрузками, превышающими номинальную теплопроизводительность на 20%, в течение не более 250 часов, в год, в том числе не более 50 часов непрерывно.

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОТЛА

4.1Устройство водогрейного котла «Универсал 5М».

Водогрейный котел собирается из двух видов секций: крайних и средних. Секций собираются в два пакета при помощи конических ниппелей и стяжных болтов, проходящих через отверстия этих ниппелей. Пакеты устанавливаются на кирпичные стенки, топки и соединяются между собой при помощи отводов и тройников.

К каркасу котла крепится фронтовая плита, которая оборудована загрузочной и зольниковой дверками. Во фронтовой плите предусмотрены отверстия для крепления дутьевого отвода, служащего для подачи воздуха в топку. Топка котла оборудована колосниками, которые устанавливаются на уступы кирпичной кладки боковых стен топки.

С обеих сторон котла, вдоль его оси выполнены из кирпича боковые газоходы, в которых (за котлом) установлены шиберы. Далее боковые газоходы котла соединяются с боровом.

Снаружи боковые стенки и верх котла обмурован кирпичом, передняя и задняя стенки – теплоизоляционной мастикой.

  - Принцип работы водогрейного котла «Универсал – 5М».

Питание котла водой осуществляется через нижний тройник, откуда вода направляется в секции правого и левого пакетов котла, нагревается и через передний тройник поступает в отопительную систему.

Топливо сжигается на колосниковой решетке, а образовавшийся продукты сгорания поднимаются вверх, омывая поверхности секций и, повернутые вокруг разделительных (стыкующихся) ребер секций каждого пакета котла, опускается по газовым каналам, образованным ребрами секций, в боковые газоходы котла и далее направляются в боров.

Регулирование тяги котла осуществляется шиберами.

Очистка поверхности секций от сажи и уноса производиться через верхние проемы, образованные секциями котла, закладываемые кирпичом.

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При монтаже котла «Универсал – 5М» необходимо пользоваться приспособлениями, предохраняющими пакеты секций от падения с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с планом работ, составленными монтажной организацией.

  - Кочегар обязан содержать котельную установку в порядке, чистоте и свободной от посторонних предметов.

  - Кочегар не имеет права без соответствующего разрешения допускать в котельную посторонних лиц.

  - Запрещается применять для растопки котла легковоспламеняющиеся вещества (керосин, бензин и др.).

  - До тех пор, пока в топке имеется огонь, кочегар не имеет права оставить котел хотя бы на короткое время без надзора.

  - Запрещается производить какой-либо ремонт во время работы котла. Допуск людей внутрь котла или его газохода для осмотра и проведения работ производиться только по разрешению заведующего котельной.

  - Во время пожара или какого-либо несчастного случая вне котельной кочегар должен оставаться на своем посту. Если пожар угрожает котельной, необходимо закрыть дутье и ликвидировать огонь в топке.

  - При работе пользоваться переносной электролампой напряжением не выше 12 В.

- МОНТАЖ КОТЛА

Монтаж водогрейного котла «Универсал – 5М»  с топкой для каменного угля производить по чертежам, приложенных к формуляру котла, с соблюдением правил техники безопасности, в соответствии с планом организации работ, составленным монтажной организацией.

6.1Устройство основания под котел.

    - Основание котла выполнить в соответствии с проектом котельной и установочными чертежами. Кладку основания производить из красного кирпича на глиняном растворе, на заранее выполненную подготовку. Горизонтальность поверхности основания проверить по уровню.

    - Одновременно с устройством основания выполнить дутьевой канал и колодцы под стойки каркаса.

    - Кладка стен топки и боковых газоходов.

    - Поле выполнения основания котла приступить к кладке стен топки и боковых газоходов. Кладку стен топки и боковых газоходов производить до плоскости, на которую устанавливаются секции котла. Кладку стен боковых газоходов и стенок топки до уступов, на которые устанавливаются колосники, производить красным кирпичом, кладку стенок топки, расположенных выше уступов – огнеупорных кирпичом. Кладку выполнять по уровню и отверстию, толщина швов не должна превышать 3 мм.

    - На уступы боковых стенок топки установить колосники.

    - Установку секций на стенки топки производить через 2-3 дня после окончания кладки. Между кладкой и нижним основанием секций положить листовой асбест.

    - Подготовка секций к соединению.

    - Убедиться в отсутствии повреждений на поверхности каждой секции, а также внутренних закупорок в них посторонними предметами.

    - Удалить наждачной бумагой ржавчину, забоины, заусенцы с ниппельных отверстий секций.

    - Подготовить для стягивания секций два монтажных болта Ø 38 мм с прямоугольной резьбой. Чтобы не допустить лишний перегон гаек и ускорить стягивание, применять закладные шайбы с прорезями, а также наставки из труб различной длины.

    - Соединение секций котла «Универсал – 5М».

    - Обеспечить тщательную и точную сборку пакетов котла. Сборку пакетов начинать с фронта или сзади котла в зависимости от габаритов котельной.

    - Секции поднимать на выложенные кирпичные стенки топки по мере присоединения их к пакету котла, соблюдая правила техники безопасности.

    - Обязательно при сборке пакетов пользоваться приспособлением, предохраняющим пакеты от падения. Приспособление установить на колосниковую решетку.

    - Соединять секции ниппелями в следующей последовательности. Сначала заранее пригнанные ниппели слегка промазать суриком, разведенным на олифе, вставить их в ниппельные отверстия головок секций, легко ударяя по ним деревянным молотком, далее надеть следующую секцию.

    - Стянуть секции монтажными болтами одновременно по нижним и верхним головкам.

    - Стягивать секции плавно и равномерно, без рывков, не допуская перекоса и сильного затягивания.

    - Последовательно присоединить секции и стягивая их по одной, собрать правый и левый пакеты котла. Величина зазора между стыкующимися ребрами секции в пакетах не должна превышать 2 мм.

    - Отцентрировать положение пакетов относительно вертикальной оси топки.

    - По окончании сборки пакетов монтажные болты заменить постоянными стяжными болтами.

    - Присоединить отводы и тройники к собранным пакетам и убрать приспособление для сборки пакетов.

    - Собранный котел подвергнуть гидравлическому испытанию.

    - Гидравлические испытания.

    - Заглушить все отверстия в пакетах котла, оставив только отверстие для наполнения котла водой и выпуска воздуха при наполнении.

    - Котел наполнить водой, закрыть воздушный вентиль и с помощью присоединенного к нему гидравлического пресса, поднять давление до заданной величины. Котлы в собранном виде подвергнуть пробному давлению 0,9 МПа (9кгс/см²) в течение 5 минут.

    - При гидравлическом испытании не должно быть течи или потения стенок секций и в соединениях котла.

    - При появлении потения или течи в соединениях котла дефектные места обвести мелом, постепенно снизить давление, выпустить воду из котла и устранить течь.

    - При появлении течи или потения в теле секций котла последние бракуются.

    - Если течь в соединениях котла «Универсал – 5М»  не поддается устранению, котел разобрать и собрать вновь.

    - После окончательного устранения течи котел подвергнуть вторичному гидравлическому испытанию. По получении положительных результатов испытания спустить воду, снять временные заглушки и приступить к монтажу топки, установке арматуры и обмуровке котла.

    - Монтаж топки и обмуровка котла «Универсал – 5М».

    - Замазать раствором шамотной глины щели между нижним основанием секций и стенками топки, а щели между разделительными ребрами секций заделать асбестовым шнуром.

    - Очистить каналы секций для прохода газов от остатков кирпича, глины и других засорений.

    - Закончить кладку обмуровки боковых, передней и задней стен котла.

    - Заложить огнеупорным кирпичом проем сверху между пакетами котла и отверстия для чистки секций.

    - Установить каркас и навесить фронтовую плиту с загрузочной и зольниковой дверками.

    - После присоединения газоходов к дымовому борову установить шиберы.

    - Монтаж арматуры КИП, и наполнение водогрейного котла «Универсал – 5М»  водой.

    - Перед установкой арматуры произвести ее расконсервацию. Перед установкой манометра в соответствии с пунктом 5-4-В «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» нанести знак ограничения рабочего давления, допускаемого в данной котельной.

    - Арматуру установить на водогрейный котел согласно схеме (рис.1) Места установки, наименование арматуры и контрольно-измерительных приборов указаны на схеме (рис.1). Наименование, тип и марка арматуры, а также контрольно-измерительных приборов, необходимых при эксплуатации котла, перечислены в формуляре котла.

    - Котел промыть путем заполнения его водой, открыв задвижку (4), воздушный вентиль (15), после чего воду спустить в канализацию через, спускные краны (12). Закрыть краны (12).

    - Наполнить котел и отопительную систему водой из водопровода, открыв задвижки (4 и 5). При появлении воды из сигнальной трубы расширителя системы наполнение прекратить.

    - При работающей системе отопления вновь монтируемый котел наполнить водой, открыв вентиль (15) и задвижку (4). Наполнять котел до тех пор, пока из воздушной трубы не появится вода. После этого вентиль (15) закрыть и открыть задвижку (15), соединив котел с системой отопления.

    - При работе статическом давлении систем тщательно осмотреть котел и всю арматуру. Обнаруженные не плотности в сальниках и прокладках устранить. Котел «Универсал – 5М»  в собранном виде после монтажа на месте установки должен быть принят заказчиком. При этом составляется акт приемки котла с указанием гидравлического испытания и проверки котла в смонтированном виде.

    - Просушка обмуровки и теплоизоляционные работы.

    - Перед растопкой водогрейного котла для просушки (см. рис.1): открыть задвижки (4 и 5) для соединения котла«Универсал – 5М» с системой, остальные вентили закрыть, проверить наличие воды в котле – по воздушному вентилю (15), в системе – по сигнальной трубе расширителя.

    - За 5-10 минут до растопки котла приподнять дымовые шиберы, открыть двери топки и зольника для вентиляции газоходов котла. По движению воздуха в топку определить наличие тяги. Если тяга отсутствует, развести огонь в борове или у подошвы дымовой трубы.

    - Проверить работу питательных и циркуляционных насосов вентиляторов и электродвигателей. (Работа питательного насоса контролируется по изменению уровня в водоуказательном стекле, а работа циркуляционного насоса – по перепаду давления на манометрах, установленных на прямой и подающей трубах насоса).

    - Сушку обмуровки котла «Универсал – 5М»  производить в течение 2-3 дней. Котел при этом топить дровами. Во время сушки обмуровки передние и задние стенки котла покрыть теплоизоляционной мастикой состава: 70% белой глины и 30% асбестовой крошки. Изоляцию накладывать слоями на горячие поверхности. Толщина изоляции для паросборника – 80 мм, для труб – от 30 до 50 мм, в зависимости от их диаметра; для котла – по прилагаемым к формуляру чертежам. По окончанию сушки обмуровки и теплоизоляции котла определить плотность путем сжигания сырых древесных опилок прикрытых шиберах за котлом. Обнаруженные места выбивания газа уплотнить и вновь проверить обмуровку котла на плотность.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед подготовкой к работе котла «Универсал – 5М» необходимо произвести его осмотр, проверить комплектность и качество монтажа.

  - Подготовка к работе водогрейного котла «Универсал – 5М»   .

В период подготовки к растопке необходимо (рис. 1):

1.проверить присоединение котла отопительной системе;

2.поставить всю арматуру в рабочее положение;

3.закрыть спускные краны;

4.осмотреть котел «Универсал – 5М»  при рабочем давлении по показаниям манометра (10);

5.проверить наличие масла в гильзах термометра;

6.из топки проверить плотность соединения между разделительными ребрами секций. Обнаруженные не плотности заделать асбестовым шнуром;

7.осмотреть обмуровку котла;

8.проверить исправность вентиляторов и электродвигателей, включая их короткое время при закрытых задвижках;

9.проверить воздуховод и устранить обнаружение утечки воздуха;

10.проверить состояние циркуляционных насосов и электродвигателей, включая при закрытых задвижках последние по очереди на короткое время, затем – при открытых задвижках. По перепаду давления на манометрах проверить напор, создаваемый насосами;

11.заполнить котел «Универсал – 5М» водой, для чего открыть вентиль (15) и при появлении воды из воздушного вентиля последний закрыть и открыть задвижку.

    - Перед растопкой котла «Универсал – 5М»: включить циркуляционный насос, открыв задвижки на насос; частично поднять шиберы; полностью открыть дверку поддувала.

    - Растопку производить дровами или раскаленными углем (жаром), взятым из соседнего работающего котла. При растопке дровами свежее топливо забрасывать после того, как большая часть дров превратиться в жар. При растопке раскаленным углем и забрасывать на него свежее топливо ровными слоями по всей колосниковой решетке.

    - Закрыть зольниковую дверку, включить дутьевой вентилятор. Дутье постепенно увеличить, медленно открывая заслонку на фронтовой плите котла.

    - Постепенно усилить тягу, поднимая шиберы за котлом

    - Загрузить топливо, увеличить дутье и поддерживать горение соответственно тепловой нагрузке котла.

    - Следить, чтобы топливо разгоралось по всей колосниковой решетке и толщина слоя была одинаковой.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА.

8.1Обслуживание котла «Универсал – 5М»

8.1.1Для обеспечения нормальной работы водогрейного котла «Универсал – 5М» истопник – кочегар обязан поддерживать постоянную температуру воды на выходе из котла.

8.1.2 Температуру воды на выходящей линии котла поддерживать в соответствии с отопительными графиком для данной местности.

8.1.3 После начальной растопки топливо в топку загружать через равные промежутки времени не реже чем через 15-20 минут. Крупность загружаемого топлива должна быть не более 50-75 мм. Интенсивность горения топлива в топке регулируется количеством подаваемого воздуха, которое, в свою очередь, регулируется соответствующим открытием шиберов за котлом и заслонкой в дутьевом канале.

8.1.5 Во время работы топки следует следить за полным сгоранием топлива.

8.1.6  В топке не должно быть большого разрежения. При применении дутья тягомер должен показывать величину разрежения в топке 5+15 Па (0,5+1,6 мм вод ст.); при естественной тяге 30+50 Па (3+5 мм вод ст.), в зависимости от толщины слоя, рода топлива и нагрузки.

    - При чрезмерном повышении температуры выходящей воды в водогрейном котле уменьшить форсировку топки, для чего заслонку на фронтовой плите и шиберы за котлом прикрыть, число и размеры загрузок топлива уменьшить.

    - При понижении температуры воды шиберы за котлом и заслонку на фронтовой плите открыть, число и размеры загрузок увеличить.

    - Колосниковую решетку очистить от шлака через 4-7 часов в зависимости от сорта топлива и нагрузки котла.

    - Очистить поддувало по мере накопления золы и провала.

    - За час до начала чистки колосниковой решетки перевести работу топки на крупный уголь, создав слой жара из крупных кусков угля.

    - Перед чисткой колосниковой решетки дать прогорать топливу, оставив необходимое количество горящего топлива для растопки котла после чистки решетки.

    - Чистку топки производить при выключенном дутье. При работе котла очищать следующим образом: лежащий на шлаке угольный жар сгрести к задней стенке топки, подрезать шлак от освобожденной от топлива решетки и удалить его, затем угольный жар перевалить на очищенную площадь решетки, подрезать шлак в задней части решетки и удалить его. По окончании чистки решетки угольный жар разровнять по всей колосниковой решетке и забросить ровным слоем свежее топливо. Очистить поддувало от провала, закрыть поддувальную дверку, включить дутьевой вентилятор и немного приоткрыть заслонку воздушного дутья. В первый час работы топки (после ее очистки) нельзя давать сильное дутье. Форсировать топку (т.е. усиливать дутье) можно только после образования небольшой шлаковой подушки.

    - Загрузить топливо и очищать решетку следует, быстро открывая дверку на возможно короткое время.

    - Во время чистки запрещается сильно ударять ломом по колосникам и стенкам топки.

    - Каждую новую партию топлива разбросать равномерно по всей колосниковой решетке. Неравные слои топлива разравнивают пополнением свежего топлива, но не путем разравнивания слоя шуровкой. Толщина горящего слоя, исключая слой шлака в топке, зависит от размера кусков угля и колеблется: для мелкого угля от 50 до 70 мм, для крупного угля – от 75 до 150 мм и выше.

    - Кочегар обязан знать и соблюдать установленные нормы расхода топлива, не допуская пережога.

    - Основные мероприятия по экономии топлива: хранить топливо в штабелях или закрытых помещениях, не рассыпать топливо при доставке в котельную, соблюдать правильный режим горения топлива в топке, не допуская неполного сгорания и уносов, регулярно производить очистку поверхности нагрева секций котла от сажи и золы.

  - Нормальная остановка котла «Универсал – 5М».

8.2.1 За полчаса до остановки котла прекратить забрасывание топлива.

8.2.2 Закрыть дутьевую заслонку и выключить вентилятор останавливаемого котла при одновременном открытии зольниковой дверки.

8.2.3 Удалить шлак с колосниковой решетки, очистить колосники и зольник.

8.2.4 Закрыть загрузочную и зольниковую дверки.

8.2.5 После охлаждения кладки топки закрыть задвижки на горячей и обратной линиях.

8.3 Аварийная остановка котла.

8.3.1 Аварийная остановка котла  «Универсал – 5М» осуществляется, если: перестанут действовать циркуляционные насосы; давления воды в котле, несмотря на принятые меры, быстро повышается или резко падает; замечена трещина в секции котла; неисправны предохранительные устройства; температура в котле повышается свыше 115ºС.

8.3.2 Закрыть дутьевую заслонку и выключить вентилятор аварийного котла, открыть загрузочную дверку, открыть полностью шиберы.

8.3.3 Выбросить горящий уголь из топки и залить водой. Запрещается тушить горящий уголь в топки с помощью воды. Запрещается заглушать огонь свежим топливом.

8.3.4  Кочегар обязан немедленно довести до сведения ответственного лица по котельной об аварии.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Один раз в шесть дней прочищать газоходы секций котла «Универсал – 5М»  от сажи и золы металлическим ершом. Для чистки необходимо снять кирпичи, закрывающие верхние проемы между секциями котла.

  - Для чистки боковых газоходов вынуть кирпичи из окон на фронте котла    и выгрести унос.

  - После чистки газоходов проверить, закрываются ли шиберы.

  - Периодически, не реже одного раза в 15 дней, удалять шлак из котла. Для этого открывать минут на 10-15 спускные краны (поз.12) и одновременно подпитывать систему.

  - Один раз в шесть дней проверять плотность внешней обмуровки котла «Универсал – 5М».

  - Не реже одного раза в смену проверять работу предохранительных клапанов, для чего вручную приподнимать рычаги до появления воды из выкидного трубопровода.

  - При остановке котла по окончании сезона следует спустить из котла, промыть, очистить котел от грязи и накипи, газоходы – от золы и сажи, затем заполнить котел и систему водой, удалить остатки воздуха через воздушные краны.

10. ПРИЕМКА И СДАЧА КОТЛА

10.1 Кочегар, принимающий котел «Универсал – 5М», ОБЯЗАН:

- убедиться в исправности манометра с атмосферой стрелка манометра должна медленно упасть, а при медленном открытии крана – подняться до прежнего положения

- убедитесь, нет ли течи в секциях котла

- проверить исправность циркуляционных и питательных насосов и дутьевых вентиляторов

- проверить исправность вентилей и задвижек

- проверить по термометру температуру воды в котле и записать в книгу дежурств

- обо всех недочетах кочегар, принимающий котел, заносит в книгу дежурств.

10.2 Кочегар, сдающий котел «Универсал – 5М», ОБЯЗАН:

- работать у котла до тех пор, пока сменяющий его кочегар не примет котел

- сообщить кочегару, принимающему котел, об отклонениях от нормальной работы котла.

11. МАРКИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка котла «Универсал – 5М»  по ГОСТ 10617-83

  - До монтажа котла потребитель обязан хранить гарнитуру котла и котельные секции в вертикальном положении на деревянных настилах под навесом.

  - Консервация деталей котла «Универсал – 5М» по ГОСТ 9.014-78 Варианты защиты В3-1 или В3-4. Средства защиты: масло консервационное НГ-204у по ГОСТ 18974-73 для варианта защиты В3-1 и смазка пластичная ПВК по ГОСТ 19537 74 для варианта защиты В3-4. Вариант внутренней упаковки ВУ-0 (без упаковки ГОСТ 9.014-78). Срок защиты без переконсервации для варианта защиты В3-1 – 3года, для варианта защиты в3-4 – 1год.

  - Расконсервацию производить любыми способами и средствами, предусмотренными ГОСТ 9.014-78 для вариантов защиты В3-1 или В3-4.